{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["高明水厂出厂水","杨梅水厂出厂水","合水水厂出厂水","高明水厂管网水","杨梅水厂管网水","合水水厂管网水"],"not_rendered":{"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"高明水厂出厂水","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[2,5,2,7],[3,0,3,1],[3,3,3,4],[3,5,3,7],[4,0,4,1],[4,3,4,4],[4,5,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市水务科学研究院有限公司"]
["检    测   结   果"]
["  样品名称：",null,"佛山市高明供水总公司高明水厂出厂水（高明区）"]
["  样品编号：",null,"GC-GM2500017"]
["  抽样时间：",null,"2025-12-25"]
[]
["序号","分析项目","检测方法","检测结果","生活饮用水卫生标准限值","计量单位","判定","备注"]
[1,"总大肠菌群","生活饮用水标准检验方法  第12部分：微生物指标  GB/T 5750.12－2023  （5.3）  酶底物法","未检出","不应检出","MPN/100mL","未超标"]
[2,"大肠埃希氏菌","生活饮用水标准检验方法  第12部分：微生物指标  GB/T 5750.12－2023 （7.3） 酶底物法","未检出","不应检出","MPN/100mL","未超标"]
[3,"菌落总数","生活饮用水标准检验方法  第12部分：微生物指标  GB/T 5750.12－2023 （4.1）  平皿计数法","1","100","CFU/mL","未超标"]
[4,"砷","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （9.1） 氢化物原子荧光法","<0.001","0.01","mg/L","未超标"]
[5,"镉","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.3) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.004","0.005","mg/L","未超标"]
[6,"铬（六价）","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （13.1） 二苯碳酰二肼分光光度法","<0.004","0.05","mg/L","未超标"]
[7,"铅","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (14.3) 电感耦合等离子体质谱法","<0.00007","0.01","mg/L","未超标"]
[8,"汞","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （11.1） 原子荧光法","<0.00005","0.001","mg/L","未超标"]
[9,"氰化物","生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （7.3） 流动注射法","<0.002","0.05","mg/L","未超标"]
[10,"氟化物","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （6.2）  离子色谱法","0.2","1.0","mg/L","未超标"]
[11,"硝酸盐（以N计）","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （8.3）  离子色谱法","2.11","10","mg/L","未超标"]
[12,"三氯甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （4.3）  顶空毛细管柱气相色谱法","3.64","0.06","mg/L","未超标"]
[13,"一氯二溴甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （7.2）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.730","0.1","mg/L","未超标"]
[14,"二氯一溴甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （6.2）  顶空毛细管柱气相色谱法","1.79",60,"μg/L","未超标"]
[15,"三溴甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （5.2）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.065",100,"μg/L","未超标"]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）","生活饮用水标准检验方法  第8部分：有机物指标  GB/T 5750.8-2023  （4.3）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.0984","1","无","未超标"]
[17,"二氯乙酸","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023  （15.1）  液液萃取衍生气相色谱法","<8.1",50,"μg/L","未超标"]
[18,"三氯乙酸","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023  （16.1)  液液萃取衍生气相色谱法","<10.0",100,"μg/L","未超标"]
[19,"氯酸盐","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023 （21.2） 离子色谱法","0.0396","0.7","mg/L","未超标"]
[20,"色度","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （4.1）  铂-钴标准比色法","<5","15","度","未超标"]
[21,"浑浊度","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （5.1）  散射法-福尔马肼标准","0.2","1","NTU","未超标"]
[22,"臭和味","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023 （6.1） 嗅气和尝味法","0","无异臭、异味","级","未超标"]
[23,"肉眼可见物","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （7.1）  直接观察法","无","无","无","未超标"]
[24,"pH值","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （8.2）  标准缓冲溶液比色法","7.3","6.5--8.5","无量纲","未超标"]
[25,"铝","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 电感耦合等离子体发射光谱法","0.048","0.2","mg/L","未超标"]
[26,"铁","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （5.3）电感耦合等离子体发射光谱法","<0.0045","0.3","mg/L","未超标"]
[27,"锰","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.5) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.0005","0.1","mg/L","未超标"]
[28,"铜","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (7.5) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.009","1.0","mg/L","未超标"]
[29,"锌","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8.3) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.001","1.0","mg/L","未超标"]
[30,"氯化物","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （5.2）  离子色谱法","9.24","250","mg/L","未超标"]
[31,"硫酸盐","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （4.2）  离子色谱法","25.2","250","mg/L","未超标"]
[32,"溶解性总固体","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （11.1）  称量法","181","1000","mg/L","未超标"]
[33,"总硬度","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023 （10.1） 乙二胺四乙酸二钠滴定法","143","450","mg/L","未超标"]
[34,"高锰酸盐指数（以O2计）","生活饮用水标准检验方法  第7部分：有机物综合指标  GB/T 5750.7－2023  （4.1）  酸性高锰酸钾滴定法","0.62","3","mg/L","未超标"]
[35,"氨（以N计）","生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11.1）纳氏试剂分光光度法","<0.02","0.5","mg/L","未超标"]
[36,"总α放射性","生活饮用水标准检验方法  第13部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023（4.1）低本底总α检测法","0.04","0.5","Bq/L","未超标","不确定度±0.01"]
[37,"总β放射性","生活饮用水标准检验方法  第13部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023（5.1）低本底总β检测法","0.09","1","Bq/L","未超标","不确定度±0.02"]
[38,"游离氯","生活饮用水标准检验方法  第11部分：消毒剂指标  GB/T 5750.11－2023 （4.3） 现场 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）法","0.70","≥0.3且≤2","mg/L","未超标"]

{"sheet":"杨梅水厂出厂水","index":1,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[2,5,2,7],[3,0,3,1],[3,3,3,4],[3,5,3,7],[4,0,4,1],[4,3,4,4],[4,5,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市水务科学研究院有限公司"]
["检    测   结   果"]
["  样品名称：",null,"佛山市高明供水总公司杨梅水厂出厂水（高明区）"]
["  样品编号：",null,"GC-GM2500018"]
["  抽样时间：",null,"2025-12-25"]
[]
["序号","分析项目","检测方法","检测结果","生活饮用水卫生标准限值","计量单位","判定","备注"]
[1,"总大肠菌群","生活饮用水标准检验方法  第12部分：微生物指标  GB/T 5750.12－2023  （5.3）  酶底物法","未检出","不应检出","MPN/100mL","未超标"]
[2,"大肠埃希氏菌","生活饮用水标准检验方法  第12部分：微生物指标  GB/T 5750.12－2023 （7.3） 酶底物法","未检出","不应检出","MPN/100mL","未超标"]
[3,"菌落总数","生活饮用水标准检验方法  第12部分：微生物指标  GB/T 5750.12－2023 （4.1）  平皿计数法","未检出","100","CFU/mL","未超标"]
[4,"砷","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （9.1） 氢化物原子荧光法","<0.001","0.01","mg/L","未超标"]
[5,"镉","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.3) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.004","0.005","mg/L","未超标"]
[6,"铬（六价）","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （13.1） 二苯碳酰二肼分光光度法","<0.004","0.05","mg/L","未超标"]
[7,"铅","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (14.3) 电感耦合等离子体质谱法","<0.00007","0.01","mg/L","未超标"]
[8,"汞","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （11.1） 原子荧光法","<0.00005","0.001","mg/L","未超标"]
[9,"氰化物","生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （7.3） 流动注射法","<0.002","0.05","mg/L","未超标"]
[10,"氟化物","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （6.2）  离子色谱法","0.2","1.0","mg/L","未超标"]
[11,"硝酸盐（以N计）","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （8.3）  离子色谱法","0.99","10","mg/L","未超标"]
[12,"三氯甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （4.3）  顶空毛细管柱气相色谱法","1.01","0.06","mg/L","未超标"]
[13,"一氯二溴甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （7.2）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.502","0.1","mg/L","未超标"]
[14,"二氯一溴甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （6.2）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.785",60,"μg/L","未超标"]
[15,"三溴甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （5.2）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.048",100,"μg/L","未超标"]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）","生活饮用水标准检验方法  第8部分：有机物指标  GB/T 5750.8-2023  （4.3）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.0354","1","无","未超标"]
[17,"二氯乙酸","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023  （15.1）  液液萃取衍生气相色谱法","<8.1",50,"μg/L","未超标"]
[18,"三氯乙酸","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023  （16.1)  液液萃取衍生气相色谱法","<10.0",100,"μg/L","未超标"]
[19,"氯酸盐","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023 （21.2） 离子色谱法","0.0280","0.7","mg/L","未超标"]
[20,"色度","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （4.1）  铂-钴标准比色法","<5","15","度","未超标"]
[21,"浑浊度","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （5.1）  散射法-福尔马肼标准","0.2","1","NTU","未超标"]
[22,"臭和味","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023 （6.1） 嗅气和尝味法","0","无异臭、异味","级","未超标"]
[23,"肉眼可见物","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （7.1）  直接观察法","无","无","无","未超标"]
[24,"pH值","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （8.2）  标准缓冲溶液比色法","7.0","6.5--8.5","无量纲","未超标"]
[25,"铝","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.040","0.2","mg/L","未超标"]
[26,"铁","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （5.3）电感耦合等离子体发射光谱法","<0.0045","0.3","mg/L","未超标"]
[27,"锰","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.5) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.0005","0.1","mg/L","未超标"]
[28,"铜","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (7.5) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.009","1.0","mg/L","未超标"]
[29,"锌","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8.3) 电感耦合等离子体发射光谱法","0.003","1.0","mg/L","未超标"]
[30,"氯化物","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （5.2）  离子色谱法","7.67","250","mg/L","未超标"]
[31,"硫酸盐","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （4.2）  离子色谱法","3.67","250","mg/L","未超标"]
[32,"溶解性总固体","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （11.1）  称量法","28","1000","mg/L","未超标"]
[33,"总硬度","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023 （10.1） 乙二胺四乙酸二钠滴定法","26.8","450","mg/L","未超标"]
[34,"高锰酸盐指数（以O2计）","生活饮用水标准检验方法  第7部分：有机物综合指标  GB/T 5750.7－2023  （4.1）  酸性高锰酸钾滴定法","0.73","3","mg/L","未超标"]
[35,"氨（以N计）","生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11.1）纳氏试剂分光光度法","<0.02","0.5","mg/L","未超标"]
[36,"总α放射性","生活饮用水标准检验方法  第13部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023（4.1）低本底总α检测法","0.02","0.5","Bq/L","未超标","不确定度±0.01"]
[37,"总β放射性","生活饮用水标准检验方法  第13部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023（5.1）低本底总β检测法","0.10","1","Bq/L","未超标","不确定度±0.04"]
[38,"游离氯","生活饮用水标准检验方法  第11部分：消毒剂指标  GB/T 5750.11－2023 （4.3） 现场 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）法","0.63","≥0.3且≤2","mg/L","未超标"]

{"sheet":"合水水厂出厂水","index":2,"n_rows":46,"n_cols":8,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[2,5,2,7],[3,0,3,1],[3,3,3,4],[3,5,3,7],[4,0,4,1],[4,3,4,4],[4,5,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市水务科学研究院有限公司"]
["检    测   结   果"]
["  样品名称：",null,"佛山市高明供水总公司合水水厂出厂水（高明区）"]
["  样品编号：",null,"GC-GM2500022"]
["  抽样时间：",null,"2025-12-25"]
[]
["序号","分析项目","检测方法","检测结果","生活饮用水卫生标准限值","计量单位","判定","备注"]
[1,"总大肠菌群","生活饮用水标准检验方法  第12部分：微生物指标  GB/T 5750.12－2023  （5.3）  酶底物法","未检出","不应检出","MPN/100mL","未超标"]
[2,"大肠埃希氏菌","生活饮用水标准检验方法  第12部分：微生物指标  GB/T 5750.12－2023 （7.3） 酶底物法","未检出","不应检出","MPN/100mL","未超标"]
[3,"菌落总数","生活饮用水标准检验方法  第12部分：微生物指标  GB/T 5750.12－2023 （4.1）  平皿计数法","1","100","CFU/mL","未超标"]
[4,"砷","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （9.1） 氢化物原子荧光法","<0.001","0.01","mg/L","未超标"]
[5,"镉","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.3) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.004","0.005","mg/L","未超标"]
[6,"铬（六价）","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （13.1） 二苯碳酰二肼分光光度法","<0.004","0.05","mg/L","未超标"]
[7,"铅","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (14.3) 电感耦合等离子体质谱法","<0.00007","0.01","mg/L","未超标"]
[8,"汞","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （11.1） 原子荧光法","<0.00005","0.001","mg/L","未超标"]
[9,"氰化物","生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （7.3） 流动注射法","<0.002","0.05","mg/L","未超标"]
[10,"氟化物","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （6.2）  离子色谱法","0.3","1.0","mg/L","未超标"]
[11,"硝酸盐（以N计）","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （8.3）  离子色谱法","1.44","10","mg/L","未超标"]
[12,"三氯甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （4.3）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.348","0.06","mg/L","未超标"]
[13,"一氯二溴甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （7.2）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.224","0.1","mg/L","未超标"]
[14,"二氯一溴甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （6.2）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.311",60,"μg/L","未超标"]
[15,"三溴甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （5.2）  顶空毛细管柱气相色谱法","<0.041",100,"μg/L","未超标"]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）","生活饮用水标准检验方法  第8部分：有机物指标  GB/T 5750.8-2023  （4.3）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.0134","1","无","未超标"]
[17,"二氯乙酸","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023  （15.1）  液液萃取衍生气相色谱法","<8.1",50,"μg/L","未超标"]
[18,"三氯乙酸","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023  （16.1)  液液萃取衍生气相色谱法","<10.0",100,"μg/L","未超标"]
[19,"亚氯酸盐","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023  22.2  离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液","0.208","0.7","mg/L","未超标"]
[20,"氯酸盐","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023 （21.2） 离子色谱法","0.170","0.7","mg/L","未超标"]
[21,"色度","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （4.1）  铂-钴标准比色法","<5","15","度","未超标"]
[22,"浑浊度","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （5.1）  散射法-福尔马肼标准","0.3","1","NTU","未超标"]
[23,"臭和味","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023 （6.1） 嗅气和尝味法","0","无异臭、异味","级","未超标"]
[24,"肉眼可见物","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （7.1）  直接观察法","无","无","无","未超标"]
[25,"pH值","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （8.2）  标准缓冲溶液比色法","7.2","6.5--8.5","无量纲","未超标"]
[26,"铝","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.040","0.2","mg/L","未超标"]
[27,"铁","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （5.3）电感耦合等离子体发射光谱法","<0.0045","0.3","mg/L","未超标"]
[28,"锰","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.5) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.0005","0.1","mg/L","未超标"]
[29,"铜","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (7.5) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.009","1.0","mg/L","未超标"]
[30,"锌","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8.3) 电感耦合等离子体发射光谱法","0.003","1.0","mg/L","未超标"]
[31,"氯化物","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （5.2）  离子色谱法","8.12","250","mg/L","未超标"]
[32,"硫酸盐","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （4.2）  离子色谱法","6.74","250","mg/L","未超标"]
[33,"溶解性总固体","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （11.1）  称量法","72","1000","mg/L","未超标"]
[34,"总硬度","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023 （10.1） 乙二胺四乙酸二钠滴定法","39.2","450","mg/L","未超标"]
[35,"高锰酸盐指数（以O2计）","生活饮用水标准检验方法  第7部分：有机物综合指标  GB/T 5750.7－2023  （4.1）  酸性高锰酸钾滴定法","1.23","3","mg/L","未超标"]
[36,"氨（以N计）","生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11.1）纳氏试剂分光光度法","<0.02","0.5","mg/L","未超标"]
[37,"总α放射性","生活饮用水标准检验方法  第13部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023（4.1）低本底总α检测法","0.03","0.5","Bq/L","未超标","不确定度±0.01"]
[38,"总β放射性","生活饮用水标准检验方法  第13部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023（5.1）低本底总β检测法","0.12","1","Bq/L","未超标","不确定度±0.04"]
[39,"二氧化氯","生活饮用水标准检验方法  第11部分：消毒剂指标  GB/T 5750.11－2023 （8.4） 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法","0.17","≥0.1且≤0.8","mg/L","未超标"]

{"sheet":"高明水厂管网水","index":3,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[2,5,2,7],[3,0,3,1],[3,3,3,4],[3,5,3,7],[4,0,4,1],[4,3,4,4],[4,5,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市水务科学研究院有限公司"]
["检    测   结   果"]
["  样品名称：",null,"佛山市高明供水总公司高明水厂管网水（高明区）"]
["  样品编号：",null,"GG-GM2500025"]
["  抽样时间：",null,"2025-12-25"]
[]
["序号","分析项目","检测方法","检测结果","生活饮用水卫生标准限值","计量单位","判定","备注"]
[1,"总大肠菌群","生活饮用水标准检验方法  第12部分：微生物指标  GB/T 5750.12－2023  （5.3）  酶底物法","未检出","不应检出","MPN/100mL","未超标"]
[2,"大肠埃希氏菌","生活饮用水标准检验方法  第12部分：微生物指标  GB/T 5750.12－2023 （7.3） 酶底物法","未检出","不应检出","MPN/100mL","未超标"]
[3,"菌落总数","生活饮用水标准检验方法  第12部分：微生物指标  GB/T 5750.12－2023 （4.1）  平皿计数法","未检出","100","CFU/mL","未超标"]
[4,"砷","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （9.1） 氢化物原子荧光法","<0.001","0.01","mg/L","未超标"]
[5,"镉","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.3) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.004","0.005","mg/L","未超标"]
[6,"铬（六价）","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （13.1） 二苯碳酰二肼分光光度法","<0.004","0.05","mg/L","未超标"]
[7,"铅","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (14.3) 电感耦合等离子体质谱法","<0.00007","0.01","mg/L","未超标"]
[8,"汞","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （11.1） 原子荧光法","<0.00005","0.001","mg/L","未超标"]
[9,"氰化物","生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （7.3） 流动注射法","<0.002","0.05","mg/L","未超标"]
[10,"氟化物","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （6.2）  离子色谱法","0.2","1.0","mg/L","未超标"]
[11,"硝酸盐（以N计）","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （8.3）  离子色谱法","2.14","10","mg/L","未超标"]
[12,"三氯甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （4.3）  顶空毛细管柱气相色谱法","4.89","0.06","mg/L","未超标"]
[13,"一氯二溴甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （7.2）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.917","0.1","mg/L","未超标"]
[14,"二氯一溴甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （6.2）  顶空毛细管柱气相色谱法","2.43",60,"μg/L","未超标"]
[15,"三溴甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （5.2）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.053",100,"μg/L","未超标"]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）","生活饮用水标准检验方法  第8部分：有机物指标  GB/T 5750.8-2023  （4.3）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.132","1","无","未超标"]
[17,"二氯乙酸","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023  （15.1）  液液萃取衍生气相色谱法","<8.1",50,"μg/L","未超标"]
[18,"三氯乙酸","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023  （16.1)  液液萃取衍生气相色谱法","<10.0",100,"μg/L","未超标"]
[19,"氯酸盐","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023 （21.2） 离子色谱法","0.0415","0.7","mg/L","未超标"]
[20,"色度","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （4.1）  铂-钴标准比色法","<5","15","度","未超标"]
[21,"浑浊度","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （5.1）  散射法-福尔马肼标准","0.3","1","NTU","未超标"]
[22,"臭和味","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023 （6.1） 嗅气和尝味法","0","无异臭、异味","级","未超标"]
[23,"肉眼可见物","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （7.1）  直接观察法","无","无","无","未超标"]
[24,"pH值","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （8.2）  标准缓冲溶液比色法","7.2","6.5--8.5","无量纲","未超标"]
[25,"铝","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 电感耦合等离子体发射光谱法","0.045","0.2","mg/L","未超标"]
[26,"铁","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （5.3）电感耦合等离子体发射光谱法","<0.0045","0.3","mg/L","未超标"]
[27,"锰","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.5) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.0005","0.1","mg/L","未超标"]
[28,"铜","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (7.5) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.009","1.0","mg/L","未超标"]
[29,"锌","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8.3) 电感耦合等离子体发射光谱法","0.001","1.0","mg/L","未超标"]
[30,"氯化物","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （5.2）  离子色谱法","9.42","250","mg/L","未超标"]
[31,"硫酸盐","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （4.2）  离子色谱法","25.4","250","mg/L","未超标"]
[32,"溶解性总固体","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （11.1）  称量法","198","1000","mg/L","未超标"]
[33,"总硬度","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023 （10.1） 乙二胺四乙酸二钠滴定法","144","450","mg/L","未超标"]
[34,"高锰酸盐指数（以O2计）","生活饮用水标准检验方法  第7部分：有机物综合指标  GB/T 5750.7－2023  （4.1）  酸性高锰酸钾滴定法","0.66","3","mg/L","未超标"]
[35,"氨（以N计）","生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11.1）纳氏试剂分光光度法","<0.02","0.5","mg/L","未超标"]
[36,"总α放射性","生活饮用水标准检验方法  第13部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023（4.1）低本底总α检测法","<0.02","0.5","Bq/L","未超标"]
[37,"总β放射性","生活饮用水标准检验方法  第13部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023（5.1）低本底总β检测法","0.09","1","Bq/L","未超标","不确定度±0.04"]
[38,"游离氯","生活饮用水标准检验方法  第11部分：消毒剂指标  GB/T 5750.11－2023 （4.3） 现场 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）法","0.62","≥0.05且≤2","mg/L","未超标"]

{"sheet":"杨梅水厂管网水","index":4,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[2,5,2,7],[3,0,3,1],[3,3,3,4],[3,5,3,7],[4,0,4,1],[4,3,4,4],[4,5,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市水务科学研究院有限公司"]
["检    测   结   果"]
["  样品名称：",null,"佛山市高明供水总公司杨梅水厂管网水（高明区）"]
["  样品编号：",null,"GG-GM2500024"]
["  抽样时间：",null,"2025-12-25"]
[]
["序号","分析项目","检测方法","检测结果","生活饮用水卫生标准限值","计量单位","判定","备注"]
[1,"总大肠菌群","生活饮用水标准检验方法  第12部分：微生物指标  GB/T 5750.12－2023  （5.3）  酶底物法","未检出","不应检出","MPN/100mL","未超标"]
[2,"大肠埃希氏菌","生活饮用水标准检验方法  第12部分：微生物指标  GB/T 5750.12－2023 （7.3） 酶底物法","未检出","不应检出","MPN/100mL","未超标"]
[3,"菌落总数","生活饮用水标准检验方法  第12部分：微生物指标  GB/T 5750.12－2023 （4.1）  平皿计数法","未检出","100","CFU/mL","未超标"]
[4,"砷","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （9.1） 氢化物原子荧光法","<0.001","0.01","mg/L","未超标"]
[5,"镉","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.3) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.004","0.005","mg/L","未超标"]
[6,"铬（六价）","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （13.1） 二苯碳酰二肼分光光度法","<0.004","0.05","mg/L","未超标"]
[7,"铅","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (14.3) 电感耦合等离子体质谱法","<0.00007","0.01","mg/L","未超标"]
[8,"汞","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （11.1） 原子荧光法","<0.00005","0.001","mg/L","未超标"]
[9,"氰化物","生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （7.3） 流动注射法","<0.002","0.05","mg/L","未超标"]
[10,"氟化物","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （6.2）  离子色谱法","0.2","1.0","mg/L","未超标"]
[11,"硝酸盐（以N计）","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （8.3）  离子色谱法","1.00","10","mg/L","未超标"]
[12,"三氯甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （4.3）  顶空毛细管柱气相色谱法","2.07","0.06","mg/L","未超标"]
[13,"一氯二溴甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （7.2）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.938","0.1","mg/L","未超标"]
[14,"二氯一溴甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （6.2）  顶空毛细管柱气相色谱法","1.63",60,"μg/L","未超标"]
[15,"三溴甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （5.2）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.099",100,"μg/L","未超标"]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）","生活饮用水标准检验方法  第8部分：有机物指标  GB/T 5750.8-2023  （4.3）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.0720","1","无","未超标"]
[17,"二氯乙酸","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023  （15.1）  液液萃取衍生气相色谱法","<8.1",50,"μg/L","未超标"]
[18,"三氯乙酸","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023  （16.1)  液液萃取衍生气相色谱法","<10.0",100,"μg/L","未超标"]
[19,"氯酸盐","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023 （21.2） 离子色谱法","0.0412","0.7","mg/L","未超标"]
[20,"色度","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （4.1）  铂-钴标准比色法","<5","15","度","未超标"]
[21,"浑浊度","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （5.1）  散射法-福尔马肼标准","0.3","1","NTU","未超标"]
[22,"臭和味","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023 （6.1） 嗅气和尝味法","0","无异臭、异味","级","未超标"]
[23,"肉眼可见物","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （7.1）  直接观察法","无","无","无","未超标"]
[24,"pH值","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （8.2）  标准缓冲溶液比色法","7.2","6.5--8.5","无量纲","未超标"]
[25,"铝","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.040","0.2","mg/L","未超标"]
[26,"铁","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （5.3）电感耦合等离子体发射光谱法","<0.0045","0.3","mg/L","未超标"]
[27,"锰","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.5) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.0005","0.1","mg/L","未超标"]
[28,"铜","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (7.5) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.009","1.0","mg/L","未超标"]
[29,"锌","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8.3) 电感耦合等离子体发射光谱法","0.011","1.0","mg/L","未超标"]
[30,"氯化物","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （5.2）  离子色谱法","7.83","250","mg/L","未超标"]
[31,"硫酸盐","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （4.2）  离子色谱法","3.67","250","mg/L","未超标"]
[32,"溶解性总固体","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （11.1）  称量法","69","1000","mg/L","未超标"]
[33,"总硬度","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023 （10.1） 乙二胺四乙酸二钠滴定法","25.2","450","mg/L","未超标"]
[34,"高锰酸盐指数（以O2计）","生活饮用水标准检验方法  第7部分：有机物综合指标  GB/T 5750.7－2023  （4.1）  酸性高锰酸钾滴定法","0.70","3","mg/L","未超标"]
[35,"氨（以N计）","生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11.1）纳氏试剂分光光度法","<0.02","0.5","mg/L","未超标"]
[36,"总α放射性","生活饮用水标准检验方法  第13部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023（4.1）低本底总α检测法","0.02","0.5","Bq/L","未超标","不确定度±0.01"]
[37,"总β放射性","生活饮用水标准检验方法  第13部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023（5.1）低本底总β检测法","0.10","1","Bq/L","未超标","不确定度±0.03"]
[38,"游离氯","生活饮用水标准检验方法  第11部分：消毒剂指标  GB/T 5750.11－2023 （4.3） 现场 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）法","0.37","≥0.05且≤2","mg/L","未超标"]

{"sheet":"合水水厂管网水","index":5,"n_rows":46,"n_cols":8,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[2,5,2,7],[3,0,3,1],[3,3,3,4],[3,5,3,7],[4,0,4,1],[4,3,4,4],[4,5,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市水务科学研究院有限公司"]
["检    测   结   果"]
["  样品名称：",null,"佛山市高明供水总公司合水水厂管网水（高明区）"]
["  样品编号：",null,"GG-GM2500023"]
["  抽样时间：",null,"2025-12-25"]
[]
["序号","分析项目","检测方法","检测结果","生活饮用水卫生标准限值","计量单位","判定","备注"]
[1,"总大肠菌群","生活饮用水标准检验方法  第12部分：微生物指标  GB/T 5750.12－2023  （5.3）  酶底物法","未检出","不应检出","MPN/100mL","未超标"]
[2,"大肠埃希氏菌","生活饮用水标准检验方法  第12部分：微生物指标  GB/T 5750.12－2023 （7.3） 酶底物法","未检出","不应检出","MPN/100mL","未超标"]
[3,"菌落总数","生活饮用水标准检验方法  第12部分：微生物指标  GB/T 5750.12－2023 （4.1）  平皿计数法","未检出","100","CFU/mL","未超标"]
[4,"砷","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （9.1） 氢化物原子荧光法","<0.001","0.01","mg/L","未超标"]
[5,"镉","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.3) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.004","0.005","mg/L","未超标"]
[6,"铬（六价）","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （13.1） 二苯碳酰二肼分光光度法","<0.004","0.05","mg/L","未超标"]
[7,"铅","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (14.3) 电感耦合等离子体质谱法","<0.00007","0.01","mg/L","未超标"]
[8,"汞","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （11.1） 原子荧光法","<0.00005","0.001","mg/L","未超标"]
[9,"氰化物","生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （7.3） 流动注射法","<0.002","0.05","mg/L","未超标"]
[10,"氟化物","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （6.2）  离子色谱法","0.3","1.0","mg/L","未超标"]
[11,"硝酸盐（以N计）","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （8.3）  离子色谱法","1.44","10","mg/L","未超标"]
[12,"三氯甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （4.3）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.450","0.06","mg/L","未超标"]
[13,"一氯二溴甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （7.2）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.317","0.1","mg/L","未超标"]
[14,"二氯一溴甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （6.2）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.424","60","μg/L","未超标"]
[15,"三溴甲烷","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10-2023  （5.2）  顶空毛细管柱气相色谱法","<0.041","100","μg/L","未超标"]
[16,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）","生活饮用水标准检验方法  第8部分：有机物指标  GB/T 5750.8-2023  （4.3）  顶空毛细管柱气相色谱法","0.0179","1","无","未超标"]
[17,"二氯乙酸","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023  （15.1）  液液萃取衍生气相色谱法","<8.1","50","μg/L","未超标"]
[18,"三氯乙酸","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023  （16.1)  液液萃取衍生气相色谱法","<10.0","100","μg/L","未超标"]
[19,"亚氯酸盐","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023  22.2  离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液","0.286","0.7","mg/L","未超标"]
[20,"氯酸盐","生活饮用水标准检验方法  第10部分：消毒副产物指标  GB/T 5750.10－2023 （21.2） 离子色谱法","0.125","0.7","mg/L","未超标"]
[21,"色度","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （4.1）  铂-钴标准比色法","<5","15","度","未超标"]
[22,"浑浊度","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （5.1）  散射法-福尔马肼标准","0.3","1","NTU","未超标"]
[23,"臭和味","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023 （6.1） 嗅气和尝味法","0","无异臭、异味","级","未超标"]
[24,"肉眼可见物","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （7.1）  直接观察法","无","无","无","未超标"]
[25,"pH值","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （8.2）  标准缓冲溶液比色法","7.1","6.5--8.5","无量纲","未超标"]
[26,"铝","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.040","0.2","mg/L","未超标"]
[27,"铁","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 （5.3）电感耦合等离子体发射光谱法","<0.0045","0.3","mg/L","未超标"]
[28,"锰","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.5) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.0005","0.1","mg/L","未超标"]
[29,"铜","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (7.5) 电感耦合等离子体发射光谱法","<0.009","1.0","mg/L","未超标"]
[30,"锌","生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8.3) 电感耦合等离子体发射光谱法","0.002","1.0","mg/L","未超标"]
[31,"氯化物","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （5.2）  离子色谱法","8.08","250","mg/L","未超标"]
[32,"硫酸盐","生活饮用水标准检验方法  第5部分：无机非金属指标  GB/T 5750.5－2023 （4.2）  离子色谱法","6.72","250","mg/L","未超标"]
[33,"溶解性总固体","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023  （11.1）  称量法","88","1000","mg/L","未超标"]
[34,"总硬度","生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T 5750.4－2023 （10.1） 乙二胺四乙酸二钠滴定法","39.6","450","mg/L","未超标"]
[35,"高锰酸盐指数（以O2计）","生活饮用水标准检验方法  第7部分：有机物综合指标  GB/T 5750.7－2023  （4.1）  酸性高锰酸钾滴定法","1.25","3","mg/L","未超标"]
[36,"氨（以N计）","生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11.1）纳氏试剂分光光度法","<0.02","0.5","mg/L","未超标"]
[37,"总α放射性","生活饮用水标准检验方法  第13部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023（4.1）低本底总α检测法","0.03","0.5","Bq/L","未超标","不确定度±0.01"]
[38,"总β放射性","生活饮用水标准检验方法  第13部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023（5.1）低本底总β检测法","0.15","1","Bq/L","未超标","不确定度±0.03"]
[39,"二氧化氯","生活饮用水标准检验方法  第11部分：消毒剂指标  GB/T 5750.11－2023 （8.4） 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法","0.14","≥0.02且≤0.8","mg/L","未超标"]